**竞价采购文件**

**编号:** ZH-25-09

**一、项目名称**

福田绿洲\_4#燃气锅炉内检委托服务项目

**二、采购前须知**

**1、项目概况：**见采购公告项目概况

**2、采购文件**

2.1、采购文件组成：采购公告，采购文件

供应商应仔细阅读并检查采购文件的全部内容。澄清文件最迟须在采购文件发出后3天内提出，即3月26日，采购人将在当天对相关问题进行解答。若澄清内容可能对响应文件的编制产生实质性影响，采购人将相应延长响应文件的提交截止时间。

2.3、采购文件的修改

采购人若要修改采购文件，须书面通知供应商，修改采购文件的时间距截止时间不足3日，且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。

**3、响应文件**

3.1、响应文件的组成：要求的资质文件,报价单。

3.2、报价单（按附件报价单报价）

3.3、响应有效期90天（自响应文件日期起计算）

**4、响应文件的递交**：见采购公告

**5、响应保证金、履约保证金**

本项目无响应保证金、履约保证金

1. **关键条款的偏差范围**

按报价单报价

**三、采购方式**

**3.1 采购方式**

本项目采用竞价釆购方式。采购人对响应采购的供应商按照采购文件规定的规则和时限递交的竞争性报价进行排序，并确定成交供应商的釆购方式。

**3.2 评审办法**

3.2.1竞价排名规则：根据所有报价单位的有效报价由低到高进行排名，排名第一者，即成为项目的成交人。如最低有效报价相同的，由评审委员会投票决定成交人。

3.2.2竞价次数：竞价次数不超过三次，由评审小组决议具体竞价次数。采购人会向一轮所有有效响应供应商发出下一轮竞价邀请，且规定报价只能小于等于上一轮报价，供应商需在对应竞价邀请规定时间内递交报价。

3.2.3评审小组：响应文件评审小组由项目单位依规组建，负责响应文件评审活动，该项目竞价次数由评审小组确定。

**四、合同条款**

4.1、成交后，合同至少包含要素：

合同双方信息，合同标的，合同金额和支付条款，完工要求，验收条款，质量保证和售后服务，违约责任，争议解决，合同生效与终止等。

4.2、合同付款条款：本合同签订后15个工作日内甲方预付合同款30% ；项目完工经甲方书面验收合格后15个工作日内甲方支付合同款65% ；合同款5%,作为质量保证金于项目质量保证期结束，甲方确认无质量问题后15日内付清。

**五、采购需求**

采购需求以附件工程量清单和施工图为依据。供应商需按采购公告要求统一踏勘现场，并进行现场澄清答疑。报价需严格按照附件工程量清单进行。

**（一）、项目背景：**

根据特种设备管理条例，锅炉每两年进行一次内检。绿洲4#燃气锅炉上次内检时间为2023年5

月19日,按规定计划于2025年5月19日前内部检验完成。经咨询特检院工作人员，4#燃气锅炉检验方案及方法，具体按特检院要求，为保证检验过程的安全可靠性，特检院人员要求必须搭设炉内脚手架，按照特检院要求需要对部分管件进行切割打磨及焊接。

**（二）、工作内容：**

1、全程配合特检院完成检测工作，包括无损检测焊口、焊缝、弯头、阀门等的清理除锈，为检

测单位接电、移动检测设备及处理检测发现的缺陷等工作。

2、锅炉主炉膛(炉膛容积9x6x14)钢管活动脚手架搭设、拆除。

3、锅炉锅筒、水冷壁下集箱、一二级减温器、省煤器进口集箱手孔及阀门的拆除安装。手孔（φ

420）2个，（φ102x88）12个共14个。DN20阀门1个。

4、锅炉水冷壁管（φ60x5,长1米）的切割打磨及焊接。

5、部分保温的拆除与恢复。拆除保温的位置及数量:

（1）主给水(φ219):弯头1处,

（2）主蒸汽管（φ377）:电动主汽门1处,弯头2处,流量计1处，共4处。

（3）锅筒（φ1800）：给水管（φ168）4处，汽水引出管（φ168）4处，汽水引入管（φ168）

2处，再循环管（φ80）1处，集中下降管（φ426）4处，安全阀（φ150）2处，共17处。

（4）水冷壁系统：上集箱（φ219）2处，

（5）过热器集箱、减温器集箱（φ377）8处。

（6）省煤器集箱（φ245）：省煤器出口管座1处。

（7）高过出口至集汽集箱（φ377）：弯头2处，安全阀（φ150）1处，共计36处保温，共计

约35㎡保温。

6、参与锅炉本体整体水压试验的检查。

**（三）、施工单位资质要求**：锅炉安装、检修二级。

**（四）、施工工期：**计划工期六天。

**（五）、验收标准**：割管恢复焊接后，进行整体水压水试验，经特检院射线检测合格，各项指标需严格滿足锅规要求。

## **六、附件**

①工程量清单（报价表）

②安全协议：乙类承包商安全管理协议（技改，维修类）

③保障农民工工资支付承诺书

④严肃工程项目报价响应纪律通告

⑤外来人员登记表